Схема теплоснабжения д. Никоново

Маслянинского муниципального округа Новосибирской области

на период 2025-3034 годы.

Обосновывающие материалы

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

Введение	6

Общие положения и принятые нормативы	7

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	8

1.2 Приросты площади строительных фондов	10

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	19

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	19

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	20

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	24

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	26

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	26

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	28

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	28

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.	28

13.1	Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.	28

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.	29

13.3	Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	30

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённых схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утверждённых схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.	30

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок.	30

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.	30

13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	30

Раздел 14.  Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	31

Раздел 16. Меры по обеспечению надёжности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения.	32

16.2	Неисправности элементов теплового ввода	33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	36

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	36

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	36

1.1.1	Зоны действия производственных котельных.	37

1.1.2	Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	37

1.1.3	Зоны действия отопительных котельных.	37

Часть 2.  Технические характеристики системы теплоснабжения. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	37

2.1 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	38

2.2. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	40

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.	41

3.1 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	42

3.2 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	42

Часть 4. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	43

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	44

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	45

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	46

4.1	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	47

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	47

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения).	47

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	48

6.1	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	49

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	50

7.1. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	51

7.2 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	52

7.3 Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения	52

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	53

8.1.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения.	53

8.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	53

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения.	53

8.4.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	54

8.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.	54

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	54

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения.	54

9.2.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).	54

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям.	54

9.4.	Расчёт потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	55

9.5.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	55

9.6.	Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	55

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.	55

10.1	Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.	56

10.2	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлив.	56

10.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	56

10.4	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.	57

ГЛАВА 11. Оценка надёжности теплоснабжения.	57

11.1	Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения.	57

11.2	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем.	57

11.2.1	 Отказ элементов тепловых сетей.	59

11.2.2	 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.	59

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	60

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.	63

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия.	64

14.1 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.	65

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.	65

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.	65

15.2 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	66

15.3 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	67

Глава 16.  Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	67

Глава 17.  Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	68

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	68

# Введение

Пояснительная записка составлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

Целью разработки схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения д. Никоново Маслянинского муниципального округа являются:

- Схема теплоснабжения деревни Никоново Никоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на 2014-2018 гг. и на период до 2029 года»;

- Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»;

- Долгосрочный план развития Маслянинского муниципального округа до 2030 г.;

- Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности новосибирской области»;

- План реализации мероприятий и методики расчёта значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»;

- итоги государственной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы;

- программа «Развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы».

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;

-технические паспорта, свидетельства о государственной собственности на объекты теплоснабжения;

- сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных организацией МУП «Никоново»;

- данные о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей, сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, схемы теплотрасс котельных, предоставленных организацией МУП «Никоново»;

- приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 566-ТЭ от 19.12.2024 г. «О корректировке на 2025 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Маслянинского муниципального округа Новосибирской области, установленных на долгосрочные периоды регулирования»;

# Общие положения и принятые нормативы

В данной Схеме теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения д. Никоново Маслянинского муниципального округа на 2025 и на период до 2035 года.

Используемые в настоящем документе понятия и определения означают следующее: зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

котельная - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;

установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, а том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

система теплоснабжения - совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;

теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

расчётный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

индивидуальный тепловой пункт - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;

закрытая система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети.

открытая водяная система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой вся сетевая вода или ее часть используется путем ее отбора из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде.

ГВС - горячее водоснабжение.

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы (природный газ, вода электроэнергия).

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории д. Никоново Маслянинского муниципального округа тепловая мощность и тепловая энергия используется на отопление. Вентиляция, горячее водоснабжение и затраты тепла на технологические нужды отсутствуют. Открытые схемы теплоснабжения отсутствуют.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

В д. Никоново функционирует предприятие МУП «Никоново», муниципальную котельную. Котельная отапливает жилые индивидуальные дома, общественные здания: ФАП, магазин, дом культуры.

Перечень потребителей теплоснабжения д. Никоново от муниципального источника приведён в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Список потребителей тепловой энергии в д. Никоново в 2024 году

| № | Адрес | Тип дома | Этажность | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1.2 Приросты площади строительных фондов

Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

Прогноз прироста перспективной застройки д. Никоново на период до 2034 года будет определён по действующим разрешениям на строительство.

В период реализации схемы теплоснабжения на 2025 - 2034 гг. не планируется строительство капитальных объектов, которые могли быть присоединены к системе централизованного теплоснабжения поселения.

Данными о программах развитии бизнеса, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования, администрация Маслянинского муниципального округа не располагает, поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне до 2034 года. В случае введения в эксплуатацию объектов капитального строительства, теплоснабжение их будет осуществляться от газораспределительных сетей по индивидуальным проектам, исключая централизованное теплоснабжение.

По состоянию на начало 2025 г. общая площадь жилых помещений в д. Никоново составила13,4 тыс. м2. Количество жилых домов - 108 единиц, квартир в домах блокированной застройки - 192, МКД  отсутствуют.

Жилищный фонд д. Никоново представлен малоэтажной индивидуальной застройкой:

одноэтажная – 13,4 тыс. м2 (100%);

Показатели по жилищному фонду отражены в таблице №1

Таблица 1

Характеристика жилищного фонда

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | % к общей площади жилого фонда |
| --- | --- | --- |
| А. по материалу стен: |  |  |
| Каменные, кирпичные | 6,4 | 47,8 |
| Панельные | 1,7 | 12,7 |
| Блочные | 0,6 | 4,5 |
| Прочие | 0,1 | 0,7 |
| Деревянные | 4,6 | 34,3 |
| Итого | 13,4 | 100 |

Большая часть жилищного фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Обеспеченность жилой площадью составила 32,21 м2 на человека.

Проектное решение

Объем нового жилищного строительства, с учётом реконструируемых кварталов, определён исходя из следующих показателей на расчётный срок до 2034 г: население села Никоново составит 500 человек.

Расчётный коэффициент семейности принят 2,4.

Расчётная жилищная обеспеченность условно принята 32,21 м2 общей площади на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

Жилой фонд на конец расчётного срока (2034 г.) должен составить 15,0 тыс. м2 общей площади. Численность населения, обеспеченного жильём в первую очередь, составит 143 человек или 60 усадеб.

Таблица 1.2.

| Показатель | Жилая площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспективная (прирост) |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| жилые дома, тыс. м2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| Дома блокированной застройки, тыс. м2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| всего строительного фонда, м2 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчётном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельной  приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Мощность и объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя муниципальными источниками теплоснабжения – котельной д. Никоново в 2024 году

| № | Вид мощности | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Никоново |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2026,50 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0 |
| 3 | То же в % к объему производства тепловой энергии | % | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2026,50 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 400,00 |
| 6 | То же в % к отпуску тепловой энергии в сеть | % | 19,74 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 1626,50 |

Зона действия системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) котельной д. Никоново охватывает только часть территории села.   К системе теплоснабжения подключены часть домов блокированной застройки и индивидуальные жилые дома. Также котельная отапливает сельский дом культура, ФАП и магазин.

В перспективе зона действия Центральной котельной будет изменена - котельная будет законсервирована. Всех потребителей к 2030 году планируется перевести на индивидуальное газоснабжение. Генеральным планом будет предусмотрен вариант изменения схемы теплоснабжения населённого пункта.

Текущее соотношение общей площади села и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии приведено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 Эффективный радиус теплоснабжения Центральной котельной

Таблица 1.4

| Параметр | Ед. изм. | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 1,5 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 16 |
| Суммарная присоединённая нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,11 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удалённого потребителя, ул. Советская, 9 | км | 0,7 |
| Расчётная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчётная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 14,874 |
| Теплоплотность села | Гкал/ч·км² | 4,42 |
| Эффективный радиус | км | 1,0 |

Котельная д. Никоново для выработки и передачи тепловой энергии использует все свои мощности, резерва мощности нет.

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относится часть д. Никоново.

Основная часть застройки поселения – дома блокированной застройки и одноэтажная усадебного типа. Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии в д. Никоново приведено в таблице 1.6

| Населенный пункт | Площадь территории, Га | Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии, Га | Зона действия индивидуальных источников тепловой (Га) энергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Никоново | 91,0 | 89,8 | 98,7 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для муниципальной котельной д. Никоново приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| Зона действия источника теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 г. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельной д. Никоново приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие 2024 | Перспективные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | Объемы мощности, нереализуемые по тех.причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии для муниципальной котельной   приведены в таблице 1. 9.

Таблица 1.9 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии д. Никоново

| Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 58,62 |  |  |

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто для котельных д. Никоново приведены в таблице 1.10

| Источник теплоснабжения | Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Г кал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям для котельной д. Никоново приведены в таблице 1.11.

1.11 - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям

| Источник теплоснаб- жения | Параметр | Суще ствующие | Перспективные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 54 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельной д. Никоново приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 0 | 0 |

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельной д. Никоново приведены в таблице 1.13

Таблица 1.13 - Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между МУП «Никоново» и потребителями д. Никоново.

Таблица 1.14 - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усреднённое расстояние от источника до условного центра присоединённой нагрузки (Li) по формуле:

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединённая нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединённая нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединённая нагрузка к источнику тепловой энергии:

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчёта радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединённой тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя, присоединённого к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения.

В таблице приведены результаты расчётов эффективного радиуса действия тепловой сети котельной.

Таблица 1.15 - Эффективный радиус теплоснабжения   котельной

| Параметр | Ед. изм. | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 1,5 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 16 |
| Суммарная присоединённая нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,1 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удалённого потребителя, ул. Советская, 9 | км | 1,0 |
| Расчётная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчётная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 14,8 |
| Теплоплотность населённого пункта | Гкал/ч·км² | 0,340 |
| Эффективный радиус | км | 1,0 |

В таблицах №1.27 отражена характеристика тепловой сети. Котельная для выработки и передачи тепловой энергии использует свою мощность в полном объёме.

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В муниципальной котельной д. Никоново водоподготовительные установки имеются. Работы по режимно-наладочным испытаниям водогрейного оборудования    и наладке водно-химического режима водогрейных котлов проводились  в 2020 году.

Потребление теплоносителя не осуществляется, так как система теплоснабжения в котельной закрытая.

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения. Развитие теплоснабжения в д. Никоново возможно по двум сценариям.

Первый. Существующая тенденция (в связи с планируемой газификацией населённого пункта) отключения двух- и одноквартирных жилых домов приведёт к полному приводу частного сектора на индивидуальное отопление. Подводящие сети к таким домам будут выведены из эксплуатации. Значительного влияния на гидравлический режим работы системы теплоснабжения отключения не окажут, поскольку оанутся еще бюджетные потребители. Замена ветхих и аварийных теплосетей будет осуществляться по мере их выхода из строя с постепенным нарастанием случаев отказа и увеличением последствий. Такой сценарий не требует материальных затрат на ближайшие годы.

Второй. Отказ от существующей централизованной системы теплоснабжения с поэтапным переводом потребителей на индивидуальное газовое отопление, в том числе население - на индивидуальное поквартирное газовое отопление. Постепенные вывод из эксплуатации теплосетей от существующей котельной и сокращение их зоны действия. Поддержание работоспособности существующих теплосетей до их вывода из эксплуатации за счёт своевременных ремонтов.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

д. Никоново.

Котлы, установленные на котельной, введены в эксплуатацию преимущественно в период 2015-2020 гг. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Первый вариант содержит наибольшие риски по отказам в периоды отопления, массовым недоотпускам энергии и потерями тепловой энергии до реконструкции, требующей значительные капитальные вложения в сжатые сроки.

Второй вариант связан с полным отказом от централизованной системы, с капитальными вложениями на проектирование и сооружение новых газовых сетей и подключения к ним абонентов. Вывод из эксплуатации угольной котельной и возможность не тратить средства бюджета и организации на ремонт либо замену котельного оборудования и тепловых сетей. Такой вариант не предполагает возможность вернуть централизованную систему теплоснабжения. Такой сценарий в ближайшее время является предпочтительным.

С учётом имеющихся рисков выбран второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельсовете.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планируется, что перспективная тепловая нагрузка будет изменена после 2030 года. Осваиваемые территории поселения с приростом жилого фонда в населённом пункте предусматриваются с индивидуальными источниками тепла. Согласно генеральному плану, планируется остановка деятельности котельной в связи с газификацией населённого пункта и планами по строительству газораспределительных сетей для индивидуальной газификации.

Ценовые зоны теплоснабжения в селе отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Расширение зон действия централизованных источников теплоснабжения д. Никоново на расчётный период не планируется. Реконструкция котельных для этих целей на расчетный период не требуется.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Существующие источники тепловой энергии муниципальной котельной в д. Никоново дефицита мощности не имеют.

Существующие муниципальные источники тепловой энергии имеют оборудование, установленное в период с 2015 по 2020 годы.

Повышение эффективности работы существующей системы централизованного теплоснабжения в расчётный период не предполагается.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не требуются. Запланирован вывод источника тепловой энергии, выработавшего нормативный срок службы.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не требуется.  Запланирован вывод из эксплуатации источник тепловой энергии, выработавший нормативный срок службы.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчётный период не требуется.

5.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории д. Никоново отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для источника тепловой энергии остаётся прежним на период до 2026 года с температурными режимами для Центральной котельной - (90-75 °С). Необходимость изменения графика отсутствует. Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для центральной котельной д. Никоново приведены в таблице 1.17

Таблица 1.17 Температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения потребителей д. Никоново.

| ТиВ, Со | Т под, Со | Т обратки, Со |
| --- | --- | --- |
| +8 +5 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26-27 -28 -29 -30-31 -32 и ниже | 40 41,5 45 46,5 47 48 49 50 51 51,5 52,5 53 54 55 55,5 56 57 58 59 59,5 60 61 61,5 62 63 64 65 65,5 66 67 67,5 68 69 70 | 37 38 40 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 51 51,5 52 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55 55 55 |

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчётный период до 2030 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется. Но запланирован перевод отапливаемого жилого фонда на индивидуальное поквартирное газовое отопление, для бюджетных учреждений - установка индивидуальных источников тепла (газовые котлы).

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива (угольные котлы/котельные) до конца расчётного периода не ожидается.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Котельная имеет тепловую сеть в двухтрубном исполнении протяжённостью 1500 метров. На перспективу строительство, реконструкция и (или) модернизация для перераспределения тепловой нагрузки не планируется. Располагаемой тепловой мощности котельных достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Расширение зон действия муниципальной котельной д. Никоново Маслянинского муниципального округа не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения на расчётный период до 2034 года не планируется.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Организация поставок потребителей от различных централизованных источников тепловой энергии не предполагается. Строительство сетей для этой цели не требуется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 Постановления № 154.

Подпунктом "д" Пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 установлено, что указанными в заголовке основаниями являются наличие избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Учитывая большой срок службы котельного оборудования и физический износ здания котельной (год ввода в эксплуатацию - 1982) предусматривается закрытие физически и морально устаревшей котельной после проведения газификации населённого пункта.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учёта теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Учитывая значительный срок эксплуатации тепловых сетей, а также в соответствии с генеральным планом Маслянинского района (округа) предполагается вывести из эксплуатации после 2030 года тепловые сети, переподключив население и других абонентов на газовое индивидуальное отопление.

Для обеспечения теплоснабжения в соответствии с показателями качества и надежности необходимо провести реконструкцию   теплотрассы и инженерных сооружений внутри здания котельной. Строительство дополнительных тепловых сетей теплоснабжения не требуется.

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения на территории д. Никоново отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, не требуются. Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории д. Никоново отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Основным видом топлива котельной в д. Никоново является уголь.

Согласно генеральному плану, в д. Никоново на расчётный срок (до 2034 г.) не планируется реконструкция угольной котельной. Все абоненты после 2030 г. будут переведены на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в округе.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 1.18

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| котельная | основное (уголь), т.н.т./год | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0 | 0 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 459,36 | 459,36 | 459,36 | 459,36 | 459,36 | 459,36 | 459,36 | 0 | 0 |
|  | резервное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | аварийное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для муниципальной котельной д. Никоново является каменный уголь. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют уголь и дрова. Местным видом топлива являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.    Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Единственным видом основным топлива для котельной д. Никоново является уголь. Доля его использования составляет 100 %. Значения низшей теплоты сгорания угля и его доля по источникам приведены в таблице 1.19. В качестве основного вида топлива для котельной используется уголь, марка угля: каменный, марки Д, необогащенный, рассортированный, класс крупности 25-50 мм (ДО), ГОСТ 32347-2013. Высшая теплота сгорания 7411 ккал/кг, низшая - 5338. Содержание серы - не более 0,43 %, зольность – 8,5 %. Максимальная влагоемкость - 16,8%.

Каменный уголь - осадочная порода, представляющая собой продукт глубокого разложения остатков растений. По химическому составу каменный уголь представляет смесь высокомолекулярных полициклических ароматических соединений с высокой массовой долей углерода, а также воды и летучих веществ с небольшими количествами минеральных примесей, при сжигании угля образующих золу.

Таблица 1.19 - Значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № пп | Система теплоснабжения | Топливо | Объем потребления, тонн | Доля потребления, % | Значение высшей теплоты сгорания топлива, ккал/кг | Значение низшей теплоты сгорания топлива, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная | уголь | 528,00 | 100 | 7411 | 5338 |

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

Преобладающий вид топлива в д. Никоново Маслянинского муниципального округа - уголь.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

Приоритетным направлением развития топливного баланса д. Никоново Маслянинского муниципального округа является переход после 2030 года на газовое индивидуальное отопление.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Раздел актуализирован с учётом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельсовете.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей в д. Никоново на расчётный период до 2034 г. требуются, стоимость пока не определена. После 2030 года планируется перевод всех потребителей на индивидуальное газовое отопление. Строительство источников тепловой энергии в остальных населённый пунктах не предполагается.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2034 г. не требуются.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на расчётный период до 2034 г. не предполагается. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчётного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по переводу потребителей на индивидуальное газовое отопление заключается в сокращении затрат на топливно-энергетические ресурсы предприятием, экономии бюджетных средств на подготовку к осенне-зимнему периоду (субсидия), а также повышения надёжности теплоснабжения за счёт вывода из эксплуатации нерентабельной угольной котельной.

Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Ремонт тепловых сетей за базовый период (2024 год) осуществлялся ресурсоснабжающей организацией. Сторонние инвестиции не привлекались.

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Решение о присвоении статуса теплоснабжающей организации (организациям)

На территории д. Никоново Маслянинского муниципального округа единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) является МУП «Никоново».

Согласно постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения главой местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. Единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации является д. Никоново Маслянинского муниципального округа. ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 1.36.

Учредителем МУП «Никоново» является Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Маслянинского муниципального округа Новосибирской области.

Таблица 1.20 - Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

| № пп | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | администрация Маслянинского муниципального округа |
| 2 | способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения размер собственного капитала | МУП «Никоново» |

Котельная и тепловые сети переданы администрацией Маслянинского муниципального округа Новосибирской области в безвозмездное пользование МУП «Никоново» на праве хозяйственного ведения.

Необходимо отметить, что МУП «Никоново» имеет возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения д. Никоново, что подтверждается наличием у МУП «Никоново» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой ёмкостью.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В границах д. Никоново действует только одна теплоснабжающая организация -  МУП «Никоново».

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчетный период до 2034 г. не предполагается. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, отсутствуют.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Котельная и тепловые сети переданы администрацией администрация Маслянинского муниципального округа Новосибирской области в безвозмездное пользование МУП «Никоново» на праве хозяйственного ведения.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

13.1	Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Газификация природным газом осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Новосибирской области, ежегодными планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром».

Эксплуатацию магистральной системы газоснабжения осуществляет ООО «Газпром газораспределение Томск».

Природный газ используется на территории рабочего посёлка Маслянино, в сёлах Пайвино, Пеньково, начаты работы по газификации с. Мамоново, с. Бажинск, в остальных населённых пунктах используют сжиженный газа в баллонах. В перспективе – газификация д. Никоново и др. населённых пунктов Маслянинского муниципального округа.

Схемой газоснабжения предусмотрено 9 точек врезки в распределительный газопровод высокого давления. Давление природного газа в точках подключения схемы газоснабжения: 1-я точка подключения Р(абс.) =0,504 МПа. (к ООО Сельхозтехника) 2-я точка подключения Р(абс.) =0,504 МПа. (к ГРПШ№7) 3-я точка подключения Р(абс.) =0,502 МПа. (к ГРПШ№1) 4-я точка подключения Р(абс.) =0,500 МПа. (к ГРПШ№2) 5-я точка подключения Р(абс.) =0,499 МПа. (к ) 6-я точка подключения Р(абс.) =0,497 МПа. (к ГРПШ№3) 7-я точка подключения Р(абс.) =0,496 МПа. (к ГРПШ№4) 8-я точка подключения Р(абс.) =0,496 МПа. (к ГРПШ№5) 9-я точка подключения Р(абс.) =0,494 МПа. (к ГРПШ№6)

Расход природного газа на д. Никоново – 1854,4м3/час. В соответствии с заданием на выполнение схемы газоснабжения на основании расчётов предлагается следующая схема газоснабжения: - все получают природный газ по газопроводам высокого давления до 0,6 МПа; - для жилых домов, школы, детского сада, конторы, СДК, дома быта, магазинов природный газ низкого давления до 300 мм.в.ст. подаётся от шкафных газорегуляторных пунктов. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления прокладывается по улицам вдоль существующих автомобильных дорог. От распределительного газопровода предусмотрены ответвления к жилым домам (к границам земельных участков). Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надёжность и бесперебойность (проектируемые ГРПШ имеют две линии редуцирования) газоснабжения всех потребителей на расчётный срок, при условии выполнения технических решений схемы газоснабжения. В качестве основного вида топлива по распределительному газопроводу подаётся природный газ по ГОСТ 5542 «Горючий природный для промышленного и коммунально-бытового назначения». Схема газопровода высокого давления принята тупиковая. Схема распределительного газопровода низкого давления принята тупиковой и кольцевой.

Газоснабжаемое население на расчётный срок - 2034г. – 1860 чел.  Теплота сгорания природного газа согласно ГОСТу на природный газа, 7600ккал/м3. Годовой расход природного газа, 6107,35 тыс. м3/год, на индивидуально-бытовые   нужды - 5867,87 тыс. м3/год, котельные, промышленные и   сельскохозяйственные предприятия -239,48 тыс. м3/год.  Максимальный часовой расход природного газа - 1854,4 м3/час. Протяжённость - газопровода высокого давления - 8,257 км (проект), газопровода низкого давления - 42,8 км (проект).

На начало 2025 года в д. Никоново 21 домовладение было подключено к газораспределительным сетям. Запущено в эксплуатацию 6,730 км сетей низкого давления. На догазификацию было подано 369 заявок. В этой связи ещё более актуальным встаёт вопрос о переводе населения, отапливаемого от угольной котельной, на индивидуальное поквартирное газовое отопление.

К каждому домовладению с централизованным отоплением,  которое планируется перевести на индивидуальное газовое отопление, подведены газовые коммуникации, позволяющие  производить подключение к газораспределительным сетям.

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в Маслянинском муниципальном округе Новосибирской области, можно отнести:

-	удаленность не газифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

-	невозможность подключения новых потребителей к системам газоснабжения без строительства новых ГРС и модернизации существующей ГРС;

-	высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

-	недостаток собственных финансовых средств у населения на оплату оборудования и подключения к уличным газопроводам.

Существующие проблемы газификации Маслянинского муниципального округа Новосибирской области обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

13.3	Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Основным предложением является включение негазифицированных населённых пунктов в программу «Газификация».

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённых схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утверждённых схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории д. Никоново отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчётного периода не ожидается.

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок.

До конца расчётного периода в д. Никоново строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории д. Никоново не ожидается.

13.7 Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) схемы водоснабжения д. Никоново для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

# Раздел 14.  Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел разработан с учётом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в поселении. Индикаторы развития систем теплоснабжения д. Никоново на начало и конец расчётного периода приведены в таблице 1.21.

Таблица 1.21 - Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения Центральной котельной

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | существующие | перспективные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2034 |
| 1. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0,0 | 0,0 |
| 2. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0,0 | 0,0 |
| 3. | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Тут/Гкал | 0,225 | 0,0 |
| 4. | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,85 | 0,0 |
| 5. | коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 1,0 | 0,0 |
| 6. | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчётной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 0,611 | 0,0 |
| 7. | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - |
| 8. | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9. | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
| 10. | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объёме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 100 |
| 11. | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 0 |
| 12. | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |
| 13. | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | 0 | 0 |
| 14. | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, |  | 0 | 0 |

# Раздел 16. Меры по обеспечению надёжности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения.

Настоящий раздел разработан с учётом поручения Президента Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № Пр-325 (подпункт «б» пункта 2) по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного период. Настоящий раздел содержит сведения о мероприятиях по обеспечению надёжности теплоснабжения и бесперебойности работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценке потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии приведены в главе 11 обосновывающих мероприятий.

16.1	Аварийные ситуации в системах отопления здании.

К характерным отказам систем отопления можно отнести:

-	течи в резьбовых и сварочных соединениях трубопроводов (за счет сборки на сухом льне, попадания воздуха в систему, опорожнения в летний период, механических повреждений, скачков давлений теплоносителя и др.);

-	течи в отопительных приборах (периодическое опорожнение систем, подпитка водой без деаэрации и достаточной химобработки, механические повреждения, размораживание);

-	неравномерный прогрев различных, особенно дальних стояков (разрегулировка, внутреннее обрастание трубопроводов, отсутствие летних промывок системы, воздушные «мешки»);

-	неравномерный прогрев отопительных приборов по высоте здания (обрастание трубопроводов, нерасчетный расход теплоносителя, завышенные теплопотери здания, несанкционированная установка отопительных приборов в отдельных помещениях, засорение отдельных приборов и арматуры, «завоздушивание» отдельных приборов);

-	замерзание отопительных приборов, участков трубопроводов (локальное охлаждение при открытых наружных дверях или окнах, отсутствие изоляции на разводящих трубопроводах, низкая температура теплоносителя, перерывы в циркуляции теплоносителя);

-	разрывы трубопроводов (отсутствие межэтажных гильз, компенсаторов, деформация конструктивных элементов здания, нерасчетные механические нагрузки на трубопроводы, завышенные давления в трубопроводах, замерзание участков трубопроводов, внутренняя коррозия и др.);

-	прекращение циркуляции теплоносителя («завоздушивание» системы, частичное опорожнение, снижение или отсутствие перепада давления на вводе, засорение или перемерзание участка трубопровода, утечка воды из подающего трубопровода и др.).

К аварийным ситуациям, требующим оперативного вмешательства, следует отнести:

-	разрыв трубопровода или отопительного прибора;

-	прекращение циркуляции теплоносителя.

В первом случае, как правило, требуется опорожнить часть или всю отопительную систему и провести восстановительные работы. В случае хорошо (с продувкой) опорожненной системы (или её части) нет угрозы перемерзания трубопроводов и отопительных приборов, и время ремонтных работ определяется, помимо социальных требований, остыванием здания (или её части), а также из условия возможного спонтанного развития аварий при нерасчетном подключении потребителями электрических и газовых источников теплоты.

В случае прекращения циркуляции теплоносителя, особенно в системе отопления в целом, время ликвидации аварии (до опорожнения) определяется климатическими условиями. Для увеличения времени нахождения системы отопления в заполненном состоянии необходима реализация следующих мероприятий:

-	опорожнение только лестничных стояков (как наиболее уязвимых мест);

-	организация естественной циркуляции через байпасную линию (или путём снятия сопла элеватора);

-	подключение на вводе циркуляционного насоса;

-	подключение на вводе передвижного дополнительного источника тепла;

-	теплоизоляция трубопроводов на вводе, лестничных площадках;

-	подключение в квартирах дополнительных источников тепла с одновременной организацией циркуляции в системе отопления;

-	обогрев лестничных площадок передвижными воздушно - отопительными агрегатами.

16.2	Неисправности элементов теплового ввода

В процессе эксплуатации на тепловом вводе возможны следующие неисправности, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций в системах отопления и горячего водоснабжения (таблица 1.22.

Таблица 1.22 - Неисправности в системах отопления и горячего водоснабжения косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций

| Неисправности | Возможные последствия |
| --- | --- |
| Засорение сопла элеватора | Прекращение циркуляции теплоносителя |
| Удаление сопла элеватора | Перегрев верхних этажей, увеличение давления в системе отопления с возможным превышением допустимых значений (разрыв отопительных приборов) |
| Заполнение грязевиков шламом | Снижение перепада давления и, как следствие, уменьшение циркуляции в системе отопления |
| Нарушение теплоизоляции трубопроводов | Увеличение тепловых потерь, ускорение замерзания трубопроводов при аварии |
| Зарастание трубок теплообменников | Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях, вертикальная разрегулировка |
| Отказы в работе циркуляционных насосов | Прекращение циркуляции теплоносителя, возможность перемерзания трубопроводов системы отопления |

Аварийные ситуации в тепловых сетях.

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются:

- разрыв трубопроводов или разрушение арматуры;

- увеличенная подпитка тепловых сетей за счёт свищей в трубопроводах;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом теплопровода:

- обнаружение точного места аварии;

- прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключении участка теплосети;

- отключение аварийного трубопровода;

- выбор оптимального теплового и гидравлического режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разработкой стратегии и времени восстановления.

В основе отмеченной последовательности лежит выбор одного из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны:

- функционирование системы теплоснабжения с отключенным на период ремонта участком (временное отключение системы отопления);

- отопление зданий с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы, «буржуйки» и др.);

- работа трех-, четырехтрубной тепловой сети (с переключением) в режиме на отопление (без горячего водоснабжения);

- подключение в месте аварии передвижной временной котельной;

- работа двухтрубной тепловой сети по однотрубному варианту (на излив).

Первый вариант - наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода.

Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависят от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла. В таблице 1.22.1 приведены примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах.

Таблица 1.22.1 - Примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах

| Этап работ | Время, ч, выполнения этапа при диаметре трубы, мм |
| --- | --- |
|  | 219 мм |
| Отключение участка сети | 4 |
| Вызов представителей, доставка механизмов | 3 |
| Раскрытие шурфов для точного обнаружения места повреждения | 7 |
| Спуск воды из трубопровода | 2 |
| Вскрытие канала, откачка воды из трассы, вырезка повреждённой трубы | 12 |
| Подгонка новой трубы (заплаты) одним-двумя сварщиками | 8/4 |
| Заполнение участка сети | 4 |
| Включение и восстановление тепловой системы | 4 |
| Всего | 44/40 |

В эксплуатируемых ныне и проектируемых тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения при подземной их прокладке предусматривается резервная подача теплоты в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха для отопления трубопроводов диаметрами от 300 мм и выше. Считается, что лимит времени для устранения повреждений теплопроводов меньшего диаметра достаточен и опасность замораживания систем отопления не возникает.

Определение лимита времени, требуемого на восстановление работоспособности нерезервируемого элемента, отказ которого возможен при любой климатической ситуации отопительного периода, приведён в таблице 1.23.

Таблица 1.23 - Лимит времени на производство аварийно-восстановительных работ в зависимости от погодных условий

| Наружная расчетная температура для проектирования системы отопления, Со | Коэффициент аккумуляции | Параметр | Текущие значения наружной температуры, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -50 | -30 | -10 | 0 |
| -50 | 75 | te, Cо | 10 | 12,4 | 14,8 | 16,0 |
|  |  | чел час | 7,3 | 9,1 | 13,8 | 21,0 |
| -40 | 70 | te, Cо | - | 11,5 | 14,5 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 10,2 | 14,0 | 19,6 |
| -30 | 65 | te, Cо | - | 10,0 | 14,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 12,2 | 14,6 | 18,2 |
| -20 | 55 | te, Cо | - | - | 13,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | - | 15,3 | 15,4 |

Из таблицы 1.23 следует, что высокая оперативность аварийно-восстановительных работ необходима в течение большей части отопительного периода.

Возможные способы оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и отопления

С развитием централизованного теплоснабжения, усложнением схем тепловых сетей актуальной стала задача выявления поврежденного участка в сложной сети с целью быстрейшей локализации аварии, а затем уже уточнения места повреждения для проведения ремонтных работ.

Факт достаточно крупного повреждения, как правило, устанавливается по резкому увеличению расхода подпиточной воды, понижению давления на коллекторах, существенной разнице расхода воды в подающем и обратном трубопроводах. В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации тепловых сетей», в случае резкого возрастания подпитки необходимо установить контроль над ее величиной. Одновременно производят внешний осмотр сети с целью выявления повреждения. Параллельно на станции проверяется герметичность теплофикационного оборудования и коллекторов котельной.

Если при внешнем осмотре сети и проверке герметичности место утечки обнаружить не удается, то проверка осуществляется путем поочередного отключения от сети абонентских систем, квартальных и магистральных участков тепловых сетей и одновременное наблюдение за величиной подпитки.

При поиске повреждений в кольцевой сети таким методом необходимо сначала перестроить ее на радиальную. Это увеличивает время обнаружения с момента возникновения повреждения до его локализации.

Чтобы обеспечить возможность более быстрого выявления аварийной магистрали по показаниям расходомеров, установленных на выводах котельной, рекомендуется секционируемая схема эксплуатации тепловых сетей.

Непосредственно место повреждения выявляется шурфовкой.

В целом эффективность способов нахождения повреждений, применяемых в отечественной практике эксплуатации городских тепловых сетей, довольно низкая. Практически аварийный участок чаще всего устанавливается по появлению воды в камерах, выходу сетевой воды на поверхность земли или по выходу паров из теплофикационных камер.

В настоящее время разработан ряд более совершенных методов обнаружения аварий в тепловых сетях (метод автоматической сигнализации, гидролокации, контролируемых давлений; методы, основанные на применении в условиях тепловых сетей современных АСУ). Но из-за недостаточного финансирования они не стали массовым технологическим базисом для создания постоянно функционирующих систем дистанционного выявления и локализации участков и мест утечек сетевой воды в современных действующих системах теплоснабжения.

В результате аварий на тепловых сетях и источниках возможны наиболее массовые и серьезные по своему характеру нарушения теплового режима, сопровождаемые значительными материальными и моральными издержками. Разработку схемных решений систем отопления, более устойчивых к экстремальным ситуациям, следует вести с учетом возможных нарушений гидравлических и тепловых режимов в системах теплоснабжения.

Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения

Согласно результатам эксплуатации объектов теплоснабжения Шахтинского сельсовета (таблица 1.24) потенциальные угрозы, напрямую влияющие на обеспечение надёжности систем теплоснабжения, отсутствуют.

Таблица 1.24 - Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения

| № | Объект теплоснабжения | Статус (наличие / отсутствуют) | Мероприятия по нивелированию выявленных угроз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | - | не требуются |
| 2 | На котельной |  |  |
| 2.1 | котельная | отсутствуют | не требуются |
| 3 | На тепловых сетях |  |  |
| 3.1 | сети | отсутствуют | не требуются |

Мероприятия на устранение потенциальных угроз, напрямую влияющих на обеспечение надёжности систем теплоснабжения, не требуются.

Мероприятия по нивелированию выявленных угроз не требуются.

Инвестиции, необходимых для устранения вышеуказанных угроз, не требуются.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Изменения в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

# Зоны действия производственных котельных.

Муниципальные производственные котельные на территории д. Никоново отсутствуют.

# 1.1.2  Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Частный сектор в д. Никоново преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в д. Никоново является каменный уголь и дрова.

# Зоны действия отопительных котельных.

Зона действия системы централизованного теплоснабжения котельной д. Никоново охватывает территорию, расположенную преимущественно по ул.  Гагарина, ул. Советская. Жилую застройку д. Никоново составляет одноэтажная застройка. К системе теплоснабжения подключены одноэтажные дома блокированной застройки и  индивидуальные жилые дома, админтстративные здания.

Графические материалы с обозначением зон действия централизованных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Котельная и тепловые сети переданы администрацией Маслянинского муниципального округа Новосибирской области в безвозмездное пользование МУП «Никоново» на праве хозяйственного ведения.

# Часть 2.  Технические характеристики системы теплоснабжения. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии заключаются в выводе из эксплуатации котельной.

Таблица 2.1 - Характеристика централизованных котельных

| Объект | Назначение | Обеспечиваемый вид теплопотребления | Надежность отпуска теплоты потребителям | Категория обеспечиваемых потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | отопительная | отопление | первой категории | Вторая |

Характеристика котлов источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Топливо основное, (резервное) | Температурный график теплоносителя (в наружной сети) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | КВр-0,6 КБ – 1 шт, КВр-0,4 КБ – 1 шт. | Уголь (древесина) | 90-75°С | Удовлетворительное |

Котлы КВр-0,6 КБ и КВр-0,4 КБ предназначены для подогрева воды до температуры на выходе из котла, не превышающей 90 Со, используемой для отопительной системы. Котлы стационарные, жаротрубные с горизонтальным расположением трёхступенчатого газохода (жар проходит внутри трубок, а вода омывает их снаружи).

# 2.1 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нереализуемые по техническим причинам в муниципальных котельных с. Мамонов представлены в таблице 2.3. Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степени изношенности оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподготовительных установок и изношенности тепловых сетей.

Таблица 2.3 - Параметры установленной тепловой мощности котлов

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| котельная д. Никоново | КВр-0,6 КБ – 1 шт, КВр-0,4 КБ – 1 шт | 1,1 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нереализуемые по техническим причинам в муниципальной котельной д. Никоново представлены в таблице 2.4. Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степени изношенности оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподготовительных установок и изношенности тепловых сетей.

Таблица 2.4 - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Год ввода в эксплуатацию котельной | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | КВр-0,6 КБ – 1 шт, КВр-0,4 КБ – 1 шт. | 2018 2020 | 0,0 | 1,1 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Параметры установленной тепловой мощности нетто приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Параметры установленной тепловой мощности нетто

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная | КВр-0,6 КБ – 1 шт, КВр-0,4 КБ – 1 шт. | 58,62 | 1,1 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице 2.6. Во время эксплуатации производилась чистка дымогарных труб, частичная замена трубной части котлов. Продление ресурса не требуется.

Таблица 2.6 - Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| котельная | КВр-0,6 КБ – 1 шт, КВр-0,4 КБ – 1 шт. | 2018 2020 |

Система теплоснабжения муниципальной котельнойх д. Никоново является закрытой.

Схема выдачи тепловой мощности котельной д. Никоново типовая, закрытая.  Источники тепловой энергии д. Никоново не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии котельной  приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование коллектора | Значение |
| --- | --- |
| котельная |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 1,1 |

2.2. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Случаев и условий применения на территории д. Никоново Маслянинского муниципального округа отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 г. N 85-ТЭ (в ред. приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 N 134, от 12.07.2022 N 140-ТЭ, от 17.11.2020 N 279-ТЭ, с изм., внесенными решением Новосибирского областного суда от 14.08.2019 N 3а-77/2019). Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области, определенные с применением метода аналогов приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Нормативы потребления тепловой энергии для населения Новосибирской области на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3 - 4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,0192 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |

2.9. Величина расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

# Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Существенные изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структурно тепловые сети имеют по одному магистральному выводу в двухтрубном нерезервируемом исполнении тепловой сети, выполненный преимущественно подземной бесканальной, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей. Центральные тепловые пункты тепловых сетей в деревне отсутствуют.

Параметры тепловых сетей муниципальных котельных д. Никоново приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 Параметры тепловых сетей котельных д. Никоново

| № п./п. | Участок |  | Длина участка, м | Наружный диаметр, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная | У-1 | 100,0 | 219 | сталь |
| 2 | У-1 | У-2 | 75,0 | 219 | сталь |
| 3 | У-2 | У-3 | 50,0 | 219 | сталь |
| 4 | У-3 | У-4 | 150,0 | 194 | сталь |
| 5 | У-4 | У-5 | 90,0 | 108 | сталь |
| 6 | У-5 | У-6 | 250,0 | 76 | сталь |
| 7 | У-1 | У-7 | 75,0 | 89 | сталь |
| 8 | У-7 | У-8 | 75,0 | 76 | сталь |
| 9 | У-8 | У-9 | 75,0 | 76 | сталь |
| 10 | У-9 | У-10 | 75,0 | 76 | сталь |
| 11 | У-10 | У-11 | 75,0 | 45 | сталь |
| 12 | У-11 | У-12 | 75,0 | 38 | сталь |
| 13 | У-5 | Детский сад | 25,0 | 76 | сталь |
| 14 | У-4 | Школа | 25,0 | 108 | сталь |
| 15 | У-3 | Сельсовет | 35,0 | 108 | Сталь |
|  |  | Итого | 1250,0 |  |  |

3.1 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см ), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см ), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

3.2 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Пункт актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из утечек теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь по тепловым сетям представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Нормативы тепловых потерь через теплоизоляцию по тепловым сетям

| Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие |
| --- | --- | --- |
|  | Год | 2024 г. |
| котельная | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 311,54 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 311,54 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения. График отпуска тепловой энергии соответствует климатическим параметрам СП

«Строительная климатология» на территории г. Новосибирск РФ.

Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Приборы коммерческого учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.

В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении при реализации первого сценария развития будет запланирована поочередная установка приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя в общественных зданиях.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, средства телемеханизации и связи отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории д. Никоново отсутствуют.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети за администрацией Маслянинского муниципального округа.

Бесхозяйные тепловые сети на территории д. Никоново отсутствуют.

# Часть 4. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Тепловые сети котельной  построены в 1982 году, срок эксплуатации – 43 года. Износ тепловых сетей составляет 100%. В связи с отсутствием денежных средств ремонт котельного оборудования, тепловых сетей производится только по мере возникновения необходимости. Обследования системы теплоснабжения с целью расчёта гидравлических режимов системы теплоснабжения, а также режимно-наладочные испытания агрегатов котлов, режимные карты и химическая подготовка воды на предприятии отсутствуют.

Основные проблемы действующей системы теплоснабжения:

- наличие свободных производственных мощностей;

- высокие затраты на топливо;

- физический и моральный износ оборудования;

- высокий уровень потерь тепловой энергии на тепловом источнике;

- высокий износ тепловых сетей.

Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой развития жилищно-коммунального хозяйства является высокая степень износа тепловых сетей. Кроме того, основными причинами неэффективной работы системы теплоснабжения является повышенные потери тепла в старых оконных блоках, дверях и стеновых конструкциях. Тепловые сети центральной котельной, имеет плохую теплоизоляцию, что приводит к дополнительным (по сравнению с нормативными) потерями тепловой энергии.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Одной из существующих проблем развития централизованных систем теплоснабжения является высокие тарифы на тепловую энергию и, как следствие, малый спрос на заявки подключение потенциальных потребителей. С другой стороны, рентабельность теплоснабжения в настоящее время не высока, что не позволяет развивать сети теплоснабжающей и теплосетевой организации.

Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не существует.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Базовый уровень (2024 год) потребления тепла на цели теплоснабжения от котельной (полезный отпуск) составляет 2045,1 Гкал/год, что по сравнению с 2023 годом не изменился.

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Согласно данным федерально статистического наблюдения 1-Жилфонд общая площадь жилых помещений в 2024 год составляет 13,4 тыс.кв.м. общей площади.

Объем нового жилищного строительства, с учётом реконструируемых кварталов, определён исходя из расчётной численности населения и жилищной обеспеченности. Расчётная жилищная обеспеченность условно принята 32,21 м общей площади на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи). Жилой фонд на конец расчётного срока (2034 г.) должен составить 13,6 тыс.м.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии централизованных котельных села Мамоново приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии центральной котельной

| Год Удельный расход тепловой энергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/год | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/год | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 0 | 0 |

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Предлагаемые для строительства источники тепловой энергии отсутствуют.

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прироста объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения д. Никоново не планируется. Более того, после 2030 года планируется закрытие существующей котельной, население планируется перевести на индивидуальное поквартирное газовое отопление.

# ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Электронная модель системы теплоснабжения д. Никоново разработана с учетом подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода от 29.12.2021 № Пр-325 и разъяснений Минэнерго России о рекомендации разрабатывать электронную модель с возможностью проведения гидравлических расчесов тепловых сетей и расчёта вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативную надёжность теплоснабжения, вне зависимости от численности населения поселения, городского округа, при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения поселений, городских округов.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем приведены главе «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы.

Внешний вид графической схемы теплоснабжения д. Никоново приведён на рисунке 2.13.

Рисунок 2.13. Графическая схема теплоснабжения

# ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Подпункт актуализирован с учётом отсутствия ценовых зонах теплоснабжения в д. Никоново.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных д. Никоново приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Центральной котельной д. Никоново

| Показатели | Единица измерения | План (установлено департаментом) | Факт по регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 2026,50 | 2045,10 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0 | 58,62 |
| То же в % к объему производства тепловой энергии | % | 0 | 2,87 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2026,50 | 1986,48 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 400,00 | 311,54 |
| То же в % к отпуску тепловой энергии в сеть | % | 19,74 | 15,68 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 1626,50 | 1674,94 |

Баланс существующей на базовый период Схемы теплоснабжения д. Никоново 2024 года тепловой мощности котельной и перспективной тепловой нагрузки значительно не изменились.

4.1	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующие мощности централизованной котельной не превышают имеющуюся тепловую нагрузку. Существует резерв для подключения новых абонентов. Но в связи с газификацией населённого пункта заявок на подключение от новых абонентов не предвидится.

# ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Развитие теплоснабжения в д. Никоново возможно по двум сценариям.

Первый. Существующая тенденция (в связи с планируемой газификацией населённого пункта) отключения двух- и одноквартирных жилых домов приведёт к полному приводу частного сектора на индивидуальное отопление. Подводящие сети к таким домам будут выведены из эксплуатации. Значительного влияния на гидравлический режим работы системы теплоснабжения отключения не окажут, поскольку таких потребителей немного. Замена ветхих и аварийных теплосетей будет осуществляться по мере их выхода из строя с постепенным нарастанием случаев отказа и увеличением последствий. Такой сценарий не требует материальных затрат на ближайшие годы.

Второй. Отказ от существующей централизованной системы теплоснабжения с поэтапным переводом потребителей на индивидуальное газовое отопление, в том числе население многоквартирных домов - на индивидуальное поквартирное газовое отопление. Постепенные вывод из эксплуатации теплосетей от существующей котельной и сокращение их зоны действия. Поддержание работоспособности существующих теплосетей до их вывода из эксплуатации за счёт своевременных ремонтов.

Первый вариант содержит наибольшие риски по отказам в периоды отопления, массовым недоотпускам энергии и потерями тепловой энергии до реконструкции, требующей значительные капитальные вложения в сжатые сроки.

Второй вариант связан с полным отказом от централизованной системы, с капитальными вложениями на проектирование и сооружение новых газовых сетей и подключения к ним абонентов. Вывод из эксплуатации угольной котельной и возможность не тратить средства бюджета и организации на ремонт либо замену котельного оборудования и тепловых сетей. Такой вариант не предполагает возможность вернуть централизованную систему теплоснабжения. Такой сценарий в ближайшее время является предпочтительным.

С учётом имеющихся рисков выбран второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Конкурентноспособным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты, выбираемые для сравнения, должны отвечать обязательным требованиям и, кроме того, обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Кроме того, закрытие котельной и перевод потребителей на индивидуальное газовое отопление, снизит затраты организации на выработку тепловой энергии на 5094,93 тыс. рублей.

# ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Подпункт разработан с учётом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения - закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчётный расход среднегодовой утечки воды, м /ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в сельсовете равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии села Мамоново приведена в таблице 2.15.

Таблица 2.15 - Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

| Зона действия источника теплоснабжения | Значения величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях,м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 311,54 | 0,0 | 0,0 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в д. Никоново равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии д. Никоново отсутствуют. Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не используется.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования системы отопления д. Никоново от муниципальных источников баки-аккумуляторы отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Информация о нормативном и фактическом часовом расходе подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии отсутствует.

6.1	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

В настоящее время водоподготовительные установки в муниципальных котельных отсутствуют.

# ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны централизованного теплоснабжения и нагрузка потребителей д. Никоново сохранятся на период до 2030 года.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением — это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой. Активная газификация населенного пункта позволит обеспечить население экологически чистым топливом и улучшить степень благоустройства домовладений.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения, в том числе с использованием природного газа.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей на территории д. Никоново, отсутствуют.

Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчётного периода в д. Никоново случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения, не ожидается.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Подпункт разработан с учётом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчётный период не планируется.

Балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединённой энергетической системе не приведены в связи с отсутствием источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

На территории д. Никоново отсутствуют источники, сооружаемые в технологически изолированной территориальной энергетической системе.

Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в д. Никоново отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Подпункт разработан с учётом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчётный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории д. Никоново отсутствуют. Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до 2030 года и будут изменены в связи с запланированным закрытием угольной котельной.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории д. Никоново увеличение зоны действия муниципальных источников теплоснабжения путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в д. Никоново отсутствуют, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в д. Никоново отсутствуют.

7.1. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчётный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не требуется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах д. Никоново, где расположена малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением/газоснабжением, так как эти зоны на расчётный период не планируется отапливать от централизованных систем.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве основного топлива используется каменный уголь. Природный газ является экономически выгодным по цене и эффективности. Поэтому был запланирован перевод всех абонентов, отапливающихся от угольной котельной, на индивидуальное газовое отопление. На эти мероприятия требуются крупные инвестиции.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в д. Никоново отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

На территории д. Никоново местным видом топлива являются дрова, так же используется уголь. В качестве основного топлива дрова не используются из-за низкого КПД.

7.2 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.

7.3 Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения

Результаты расчётов представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15 - Результаты расчёта радиуса теплоснабжения для котельной  д. Никоново

| Теплоисточник | котельная |
| --- | --- |
| Площадь действия источника тепла, км2 | 1,5 |
| Число абонентов, шт. | 16 – население 3- бюджетные и прочие потребители |
| Среднее число абонентов на 1 км | 65 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м | 1250 |
| Стоимость тепловых сетей, руб. | 21254 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 1,1 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч *км2 | 2,6 |
| Расчетный перепад температур в т/с, °С | 15 |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 2,1 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 1,0 |

Радиус эффективного теплоснабжения, при котором мощность источника тепловой энергии нетто равна присоединенной тепловой нагрузке потребителей при существующей теплоплотности определён по результатам расчёта, сведённым в таблицу 2.15. Иными словами радиус эффективного теплоснабжения - радиус зоны действия (круга) теплоисточника, способного обеспечить максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию котельной.

# ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населённых пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

8.1.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения остальных котельных, в том числе за счёт перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых.

8.4.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективных приростов тепловой нагрузки на расчётный период не предполагается.

В связи с большим сроком эксплуатации тепловых сетей, а также в соответствии с газификацией населённого пункта, предполагается вывести из эксплуатации всю тепловую сеть д. Никоново.

8.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории д. Никоново отсутствуют. Всё насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельных.

# ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Актуализированная схема теплоснабжения в настоящей главе 9 не содержит описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в виду отсутствия таких изменений.

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии д. Никоново функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчётного периода не ожидаются.

9.2.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в д. Никоново отсутствуют. Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода не требуется.

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям.

Открытые системы теплоснабжения в д. Никоново отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4.	Расчёт потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в д. Никоново отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически эффективный в случае, если чистая приведённая стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учётом наличия инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Открытые системы теплоснабжения в д. Никоново отсутствуют. Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему (систему ГВС соответственно) на расчётный период не предполагается.

9.6.	Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, подтверждаются соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).

Однако мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

# ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.

Планируются изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. В 2026-2027 годах планируется закрытие угольной котельной, перевод потребителей на индивидуальное газовое отопление.

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Для муниципальной котельной д. Никоново основным топливом является каменный уголь. В период  после 2030 гг. предполагается закрытие угольной котельной  и перевод потребителей на природный газ.

# 10.1	Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Результаты расчётов нормативных запасов топлива по источникам тепловой энергии котельной  д. Никоново приведены в таблице 2.16.

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| котельная | основное (уголь), т.н.т | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 0 | 0 |
|  | основное (природный газ), тыс.м3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | основное (условное), т.у.т. | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 0 | 0 |

# 10.2	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Основным видом топлива для котельных д. Никоново является уголь.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют уголь и дрова.

Местным видом топлива д. Никоново являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

10.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Единственным видом основным топлива для центральных котельных д. Никоново является уголь. Доля его использования составляет 100 %. Значения низшей теплоты сгорания природного газа и его доля по источникам приведены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 - Значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии

| № пп | Система теплоснабжения | Топливо | Объем потребления, тонн | Доля потребления, % | Значение низшей теплоты сгорания топлива, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная | уголь | 528,1 | 100 | 5338 |

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

Преобладающий вид топлива в д. Никоново - уголь.

# 10.4	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

Приоритетным направлением развития топливного баланса д. Никоново является закрытие неэффективной угольной котельной и перевод потребителей на индивидуальное газовое отопление.

# ГЛАВА 11. Оценка надёжности теплоснабжения.

Тепловые сети д. Никоново состоят из не резервируемых участков. При выполнении оценки показателей надёжности теплоснабжения потребителя рассматривается расчётный уровень теплоснабжения, так как пониженный (аварийный), характеризующийся подачей потребителям аварийной нормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой части тепловых сетей, технически невозможен из-за отсутствия резервируемых участков.

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Интенсивность отказов участка тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока её эксплуатации. Учитывая значительный срок эксплуатации тепловых сетей – 43 лет – в перспективе возможен рост аварийных ситуаций.

Анализ эксплуатации тепловых сетей показывает, что существующая надёжность систем теплоснабжения котельной не соответствует норме, перспективные показатели надёжности учитывают мероприятия выводу их из эксплуатации.

11.1	Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения.

Тепловая сеть выработала эксплуатационный ресурс (работала 43 года), и является потенциально ненадёжной. Согласно алгоритму расчёта показателей надёжности теплоснабжения потребителя, присоединённого к тепловой сети системы теплоснабжения, методических указаний по разработке схем теплоснабжения, такие участки выделяются в отдельную группу и после дополнительного анализа их состояния рекомендуются к замене.

11.2	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем.

При выполнении оценки показателей надёжности теплоснабжения потребителя должный рассматриваться два уровня теплоснабжения потребителей - расчётный и пониженный (аварийный), характеризующийся подачей потребителям аварийной нормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой части тепловых сетей.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

-	подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

-	подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 2.18.

Таблица 2.18 - Допустимое снижение подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

В системе теплоснабжения резервные источники отсутствуют, передача части тепловой нагрузи на другие источники невозможна. В связи с чем аварии, связанные с полным прекращением подачи тепла с источника или функционирования коллектора тепловой сети приведут к остановке работы всей системы теплоснабжения и результатами для всех потребителей, приведёнными в Разделе 16 пояснительной записки Схемы теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации все не отключённые потребители переводят на лимитированное теплоснабжение и сокращают расход теплоносителя, поступающего к потребителю.

При допустимой возможности снижения температуры помещения 12 °С (для жилых и общественных зданий) коэффициент лимитированного теплоснабжения составляет 0,86.

Оценка надёжности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения выполняется на основании результатов анализа расчётов возможности обеспечения нормативных показателей надёжности теплоснабжения с перспективной нагрузкой при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии, однако котельные имеют по одному выводу.

Кольцевые тепловые сети в системе теплоснабжения отсутствуют, отказы элементов тепловых сетей в их параллельных или резервируемых участках невозможны.

Наиболее вероятным отказом является отключение одного отвода от коллектора. Одновременное отключение двух и более отводов маловероятно и является аварийным режимом близким к полному прекращению работы всей системы теплоснабжения.

Для потребителей, находящихся в аварийной зоне и оставшихся без поставки тепла, время понижения температуры внутреннего воздуха до 12 °С при различной градации наружных температур представлено в таблице 2.20. Аккумуляционная способность зданий принята в среднем 30 часов.

Таблица 2.20 - Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С, час |
| --- | --- |
| -37 | 4,5 |
| -35 | 4,7 |
| -30 | 5,2 |
| -25 | 5,9 |
| -20 | 6,7 |
| -15 | 7,8 |
| -10 | 9,3 |
| -5 | 11,6 |
| 0 | 15,3 |
| 5 | 22,9 |
| 8 | 33,0 |

11.2.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Наиболее вероятное снижение подачи тепловой энергии возникает при отказе одного из котлов на источнике теплоснабжения, наиболее сложное - котла наибольшей располагаемой мощности. В заключение сложившейся ситуации при моделировании аварии можно сделать вывод, что установка дроссельных устройств у потребителей, производимая при наладке сетей, может обеспечить правильное распределение теплоносителя по потребителям лишь в расчетном гидравлическом режиме и близких к нему, но существенно ограничивает возможности управления переменными нормальными режимами и практически не обеспечивает управляемость сети при авариях. Причиной тому служит, в первую очередь, отсутствие на тепловых сетях и у потребителей оборудования с автоматическим регулированием.

При отказе элемента тепловых сетей, расположенном не на коллекторе, и его отключении, например на отводе от коллектора, в теплоснабжающей системе устанавливается аварийный гидравлический режим с повышенным по сравнению с нормальным режимом суммарным расходом теплоносителя у потребителей (таблице 2.74). В неуправляемых системах (отсутствие автоматического регулирования) потребители получают больше, чем расчётное количество теплоносителя.

При снижении располагаемой мощности котельной, потребители, удалённые от теплоисточника, могут вообще не получить требуемое тепло, т.е. попасть в состояние отказа, не будучи отключёнными от тепловой сети. Значения величин снижения температуры в зданиях потребителей приведено в таблице.

Таблица 2.21 Результаты расчёта расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла центральной котельной

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°С | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 4 | 0,07 | 2,81 | 20 | 2,81 | 20,30 | 2,83 | 13,60 |
| 8 | 0,04 | 1,54 | 20 | авар.откл | авар.откл | 1,54 | 13,40 |
| 12 | 0,01 | 0,36 | 20 | 0,36 | 20,00 | 0,36 | 13,30 |
| 18 | 0,20 | 8,11 | 20 | авар.откл. | авар.откл | 8,11 | 13,40 |
| 20 | 0,03 | 1,25 | 20 | авар.откл | авар.откл | 1,25 | 13,40 |
| 22 | 0,03 | 1,15 | 20 | авар.откл | авар.откл | 1,16 | 13,40 |
| 24 | 0,22 | 8,87 | 20 | 8,88 | 20,00 | 8,87 | 13,30 |
| 28 | 0,01 | 0,36 | 20 | 0,36 | 20,00 | 0,36 | 13,30 |
| 30 | 0,06 | 2,39 | 20 | 2,39 | 20,10 | 2,39 | 13,40 |
| 34 | 0,47 | 18,93 | 20 | 18,94 | 20,00 | 18,93 | 13,30 |
| 38 | 0,18 | 7,12 | 20 | 7,12 | 20,00 | 7,12 | 13,30 |
| 40 | 0,06 | 2,27 | 20 | 2,27 | 20,20 | 2,28 | 13,50 |
| 42 | 0,13 | 5,48 | 20 | 5,48 | 20,20 | 5,32 | 13,30 |

# ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава разработана с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, отсутствуют.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей к настоящему времени не определена.

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для перевода абонентов д. Никоново на индивидуальное поквартирное газовое отопление, является областной бюджет Новосибирской области и бюджет Маслянинского муниципального округа.

# ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.

Глава разработана с учётом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения д. Никоново на весь расчетный период приведены в таблице 2.24.

Таблица 2.24 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| -и - № п/ | Год Индикатор | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях котельной | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии котельной | Тут/ Гкал | 459,44 | 459,44 | 459,44 | 459,44 | 459,44 | 459,44 | 459,44 | - |  |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети котельной | Гкал/м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке котельной | м2/Г кал | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) котельной | лет | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | - | - |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей котельной | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях котельной | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии в сеть котельной | кВт*ч/ Гкал | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | - | - |

# ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 14 разработана с учётом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счёт бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации после разработки и утверждения (при необходимости) инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Тариф на тепловую энергию на 2025 год утверждён приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2024 г. № 566-ТЭ/НПА.

Плановые значения определены с учётом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2024 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице 2.25

Таблица 2.25 - Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения Центральной котельной

| № п/п | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | 104,8 | 104,8 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - |
| 3. | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - |
| 4. | Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал/год | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | 2045,1 | - |
| 5. | Топливо (уголь/газ), т/год, тыс. мЗ/год | 528,1 | 528,1 | 528,1 | 528,1 | 528,1 | 528,1 | - |
| 6. | Сокращение расходов на топливо, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | 2409,70 |
| 7. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2353,81 | 2633,91 |  |  |  |  |  |

14.1 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчёта тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• тарифный сценарий не обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

•для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов либо обеспечить населению доступность газового отопления через присоединение к газораспределительным сетям.

В большинстве случаев источниками финансирования мероприятий по энергоэффективности являются бюджетные средства - областного и/или местного бюджета.  Нашей схемой теплоснабжения предусмотрено привлечение областных средств с частичным финансированием из местного бюджета.

# ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Таблица 2.26 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций д. Никоново

| Системы теплоснабжения | Наименование | ОГРН | Юридический / почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная д. Никоново | МУП «Никоново» | 1215400048313 | 633573, НСО, Маслянинский р-н, д. Никоново, ул. Советская, 20 |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Таблица 2.82 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения д. Никоново.

| Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес | Системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Никоново» | 5431106410 | 633573, НСО, Маслянинский р-н, д. Никоново, ул. Советская, 20 | система теплоснабжения котельной д. Никоново |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Таблица 2.27 - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена ЕТО

| № пп | ЕТО | Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Никоново» | способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация МУП «Никоново» удовлетворяет двум последним вышеперечисленным критериям.

15.2 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны её деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за 2021 - 2024 годы не зафиксированы.

# 15.3 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Зона действия системы централизованного теплоснабжения котельных д. Никоново охватывает территорию, расположенную по ул. Гагарина и ул. Советская. Жилую застройку д. Никоново составляет одноэтажная застройка. К системе теплоснабжения подключены дома блокированной застройки и индивидуальные жилые дома, общественные здания. Зона действия муниципального источника тепловой энергии - котельная д. Никоново совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

-подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

-технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

# Глава 16.  Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава разработана с учётом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

В период действия схемы теплоснабжения запланированы мероприятия энергосбережению и повышению энергетической эффективности д. Никоново.

Таблица 2.28 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | Перевод индивидуального жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное газовое отопление | средства бюджета Новосибирской области | стои-мость не опреде-лена | - | тн. угля |  |
|  | Перевод индивидуального жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное газовое отопление | Средства местного бюджета | стои-мость не опреде-лена | - | кВт э/энергии |  |
|  | Итого по мероприятию |  | стои-мость не опреде-лена |  |  | 2137,22 |

# Глава 17.  Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

При разработке данной схемы теплоснабжения замечаний и предложений от ресурсоснабжающей организации и других лиц не поступало.

# ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены изменения:

- в объёмы потребления тепловой энергии, мощности и теплоносителя;

- в существующие и перспективные балансы тепловой мощности;

- изменены перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения;

- дополнены индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.

- внесены изменения по тарифам;

- внесены изменения при расчёте оценки надёжности и её показателей;

- скорректированы объёмы необходимых финансовых средств для выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.